智能楼宇管理系统（BMS/iBMS）需求分析

目标：通过智能化控制与预测性维护，实现医院建筑能源效率优化、设备可靠性提升与运维管理数字化。

一、核心功能需求

1. 冷水机组智能管理 （APP U - S/N1）

- 设备集成

  - 支持与冷水机组、水泵、冷却塔等设备的协议对接（BACnet/Modbus/LonWorks）

  - 实时采集冷冻水供回水温度/流量、压缩机负载、冷凝水温度等参数.

- 动态优化控制

  - 基于冷负荷需求的自适应机组启停顺序与负载分配

  - 结合室外温度优化冷冻水设定值

  - 冷却塔风机VFD调速控制（趋近温度优化）

- 预测性维护

  - 监测机组运行时长与启停频次，生成设备健康报告

  - 异常工况预警与维护工单自动派发（CMMS集成）

2. 预测性维护系统（APP U - S/N2）

- 传感网络

  - 部署振动/温度/压力/声学传感器于关键设备（HVAC、发电机、生命支持系统）

  - 高优先级设备数据采集间隔≤1分钟，历史数据按15分钟粒度聚合

- 智能分析

  - 机器学习模型（回归分析/异常检测）预测设备故障概率

  - 动态阈值管理（基于出厂参数与历史性能基准）

- 可视化与看板

  - 实时监控看板：集中展示设备健康指数、维护预测、告警状态与历史趋势曲线

  - 告警通知：可配置多级报警策略，异常数据触发短信/邮件通知技术团队

- 维护联动

  - 预警信号自动生成工单，与医院计算机化维护管理系统（CMMS）联动，并风险分级工单派发（紧急维护与常规维保）

  - 生成周期性预测性维护报告，对比设备实际性能与预测趋势，验证模型精度与设备可靠性（实际性能 vs 预测趋势）

3. 智能能效管理（APP U - S/N4）

- 环境感知网络

  - 多模态传感器（红外/CO₂/照度）监测人员密度、空气质量、光照强度

- 动态调控策略

  - HVAC风量/温湿度随人员密度动态调整

  - 照明系统自适应调光（自然光+ occupancy联动）

  - 分时控制策略（峰谷电价时段优化）

- 多端控制和远程运维能力

  - 照明系统：安全网页端远程操控

  - HVAC系统：集成管理平台跨设备联动

  - 可视化看板：实时显示能耗/水耗、人员密度、系统KPI

- 能效治理

  - 能耗/水耗数据聚合（15分钟~1小时粒度）

  - 节能效果对标分析（基准线 vs 干预后）

  - ESG合规数据包自动生成

二、系统集成需求

- 协议兼容性

  - 必须支持BACnet/IP、Modbus TCP、MQTT、LonWorks协议

  - 预留OPC UA接口用于第三方系统扩展

- 数据架构

  - 实时数据流处理（Kafka/Spark Streaming）

  - 历史数据湖存储（Hadoop/时序数据库）

- 可视化平台

  - 多维数据看板（设备健康状态、能耗趋势、维护工单统计）

  - 移动端/Web端多平台访问

三、非功能性需求

1. 性能指标

系统响应时间：实时控制指令延迟≤500ms

数据采集精度：温度/湿度传感器误差≤±0.5℃/±3%RH

年度节能目标：整体能耗降低15-25%

2. 可靠性要求

关键区域网络冗余（双链路热备）

7×24小时无间断运行，年可用率≥99.95%

故障自诊断与自动恢复（MTTR≤30分钟）

3. 合规性标准

暖通系统需符合ASHRAE 55/62.1热舒适与空气质量标准

网络安全满足IEC 62443工业控制系统防护要求